附件4

2024年3月份冠县10千伏公用线路用电报装可开放容量信息

明细表

单位：安培、千伏安

| 序号 | 变电站名称 | 开关编号 | 线路名称 | 额定电流值 | 最大电流值 | 最大负载率 | 用电报装可开放容量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 35kV白集站 | 1102 | 10kV集西线 | 300 | 156 | 52% | 1254 |
| 2 | 35kV白集站 | 1103 | 10kV六庄线 | 300 | 90 | 30% | 2256 |
| 3 | 35kV白集站 | 1105 | 10kV胡疃线 | 300 | 191 | 64% | 737 |
| 4 | 35kV白集站 | 1106 | 10kV务头线 | 300 | 168 | 56% | 1077 |
| 5 | 35kV白集站 | 1201 | 10kV槐木园线 | 300 | 101 | 34% | 2081 |
| 6 | 35kV白集站 | 1202 | 10kV集北线 | 300 | 149 | 50% | 1360 |
| 7 | 110kV北郊站 | 1105 | 10kV园北Ⅱ线 | 402 | 296 | 74% | 384 |
| 8 | 110kV北郊站 | 1106 | 10kV园北Ⅰ线 | 595 | 407 | 68% | 1033 |
| 9 | 110kV北郊站 | 1108 | 10kV园南Ⅰ线 | 275 | 79 | 29% | 2112 |
| 10 | 110kV北郊站 | 1201 | 10kV北清线 | 595 | 603 | 101% | 0 |
| 11 | 110kV北郊站 | 1202 | 10kV北宋线 | 595 | 589 | 99% | 0 |
| 12 | 110kV北郊站 | 1203 | 10kV华杭Ⅰ线 | 550 | 344 | 63% | 1434 |
| 13 | 110kV北郊站 | 1204 | 10kV华杭Ⅱ线 | 550 | 194 | 35% | 3690 |
| 14 | 35kV北陶站 | 1101 | 10kV北工线 | 402 | 316 | 79% | 84 |
| 15 | 35kV北陶站 | 1102 | 10kV北工Ⅱ线 | 595 | 516 | 87% | 0 |
| 16 | 35kV北陶站 | 1103 | 10kV冀张线 | 595 | 169 | 28% | 4601 |
| 17 | 35kV北陶站 | 1104 | 10kV北宗线 | 595 | 144 | 24% | 4986 |
| 18 | 35kV北陶站 | 1201 | 10kV北陶线 | 550 | 234 | 43% | 3090 |
| 19 | 35kV北陶站 | 1202 | 10kV柴庄线 | 438 | 247 | 56% | 1551 |
| 20 | 35kV北陶站 | 1203 | 10kV肖城线 | 438 | 195 | 44% | 2334 |
| 21 | 110kV城西站 | 1101 | 10kV新城线 | 485 | 424 | 88% | 0 |
| 22 | 110kV城西站 | 1102 | 10kV东风西线 | 485 | 240 | 49% | 2224 |
| 23 | 110kV城西站 | 1103 | 10kV西环线 | 496 | 286 | 58% | 1661 |
| 24 | 110kV城西站 | 1104 | 10kV滨河西线 | 485 | 543 | 112% | 0 |
| 25 | 110kV城西站 | 1105 | 10kV城园Ⅰ线 | 595 | 379 | 64% | 1462 |
| 26 | 110kV城西站 | 1106 | 10kV唐田线 | 240 | 399 | 166% | 0 |
| 27 | 110kV城西站 | 1107 | 10kV刘村线 | 335 | 197 | 59% | 1070 |
| 28 | 110kV城西站 | 1201 | 10kV城园Ⅱ线 | 595 | 268 | 45% | 3116 |
| 29 | 110kV城西站 | 1202 | 10kV冉子Ⅰ线 | 400 | 218 | 54% | 1535 |
| 30 | 110kV城西站 | 1203 | 10kV冉子Ⅱ线 | 485 | 404 | 83% | 0 |
| 31 | 110kV城西站 | 1204 | 10kV宋店线 | 140 | 86 | 61% | 390 |
| 32 | 110kV城西站 | 1205 | 10kV芦村线 | 400 | 265 | 66% | 823 |
| 33 | 110kV城西站 | 1206 | 10kV城杨Ⅰ线 | 595 | 177 | 30% | 4483 |
| 34 | 110kV定寨站 | 1102 | 10kV园区线 | 335 | 269 | 80% | 0 |
| 35 | 110kV定寨站 | 1103 | 10kV寨南线 | 595 | 528 | 89% | 0 |
| 36 | 110kV定寨站 | 1104 | 10kV西庙线 | 535 | 608 | 114% | 0 |
| 37 | 110kV定寨站 | 1105 | 10kV海子线 | 550 | 242 | 44% | 2970 |
| 38 | 110kV定寨站 | 1201 | 10kV双庙线 | 335 | 211 | 63% | 855 |
| 39 | 110kV定寨站 | 1202 | 10kV定许线 | 310 | 194 | 63% | 803 |
| 40 | 110kV定寨站 | 1203 | 10kV杏园线 | 550 | 224 | 41% | 3243 |
| 41 | 110kV定寨站 | 1204 | 10kV千户营线 | 550 | 666 | 121% | 0 |
| 42 | 110kV定寨站 | 1206 | 10kV闫营线 | 595 | 243 | 41% | 3495 |
| 43 | 35kV东古城站 | 1101 | 10kV东陶线 | 335 | 177 | 53% | 1362 |
| 44 | 35kV东古城站 | 1102 | 10kV冠泵线 | 335 | 130 | 39% | 2074 |
| 45 | 35kV东古城站 | 1103 | 10kV马园线 | 496 | 389 | 78% | 116 |
| 46 | 35kV东古城站 | 1201 | 10kV郑疃线 | 565 | 332 | 59% | 1796 |
| 47 | 35kV东古城站 | 1202 | 10kV曲庄线 | 335 | 320 | 96% | 0 |
| 48 | 35kV东古城站 | 1203 | 10kV安堤线 | 438 | 273 | 62% | 1155 |
| 49 | 110kV杜行站 | 1101 | 10kV崔庄线 | 595 | 638 | 107% | 0 |
| 50 | 110kV杜行站 | 1102 | 10kV崔西线 | 496 | 422 | 85% | 0 |
| 51 | 110kV杜行站 | 1103 | 10kV杜鼎线 | 496 | 152 | 31% | 0 |
| 52 | 110kV杜行站 | 1104 | 10kV工业园线 | 496 | 319 | 64% | 0 |
| 53 | 110kV杜行站 | 1105 | 10kV许西线 | 402 | 422 | 105% | 0 |
| 54 | 110kV杜行站 | 1106 | 10kV冯东线 | 496 | 704 | 142% | 0 |
| 55 | 110kV杜行站 | 1107 | 10kV冯西线 | 595 | 690 | 116% | 0 |
| 56 | 110kV杜行站 | 1108 | 10kV金龙线 | 496 | 574 | 116% | 0 |
| 57 | 110kV杜行站 | 1201 | 10kV吉利线 | 496 | 253 | 51% | 0 |
| 58 | 110kV杜行站 | 1202 | 10kV钢厂线 | 595 | 463 | 78% | 0 |
| 59 | 110kV杜行站 | 1203 | 10kV大丰线 | 595 | 548 | 92% | 0 |
| 60 | 110kV杜行站 | 1204 | 10kV昌利线 | 496 | 554 | 112% | 0 |
| 61 | 110kV杜行站 | 1205 | 10kV清水北线 | 496 | 562 | 113% | 0 |
| 62 | 110kV杜行站 | 1206 | 10kV汤村线 | 595 | 398 | 67% | 0 |
| 63 | 110kV杜行站 | 1207 | 10kV安轮线 | 402 | 287 | 71% | 0 |
| 64 | 110kV杜行站 | 1208 | 10kV要庄线 | 496 | 502 | 101% | 0 |
| 65 | 110kV杜行站 | 1301 | 10kV杜南线 | 595 | 254 | 43% | 3330 |
| 66 | 110kV杜行站 | 1302 | 10kV杜中线 | 595 | 507 | 85% | 0 |
| 67 | 110kV范寨站 | 1104 | 10kV随庄线 | 595 | 350 | 59% | 1890 |
| 68 | 110kV范寨站 | 1105 | 10kV范西线 | 595 | 262 | 44% | 3213 |
| 69 | 110kV范寨站 | 1201 | 10kV范直线 | 595 | 183 | 31% | 4395 |
| 70 | 110kV范寨站 | 1202 | 10kV范南线 | 402 | 131 | 33% | 2863 |
| 71 | 110kV范寨站 | 1203 | 10kV范开线 | 402 | 89 | 22% | 3497 |
| 72 | 110kV范寨站 | 1204 | 10kV范东线 | 402 | 148 | 37% | 2602 |
| 73 | 110kV范寨站 | 1205 | 10kV杨林线 | 595 | 30 | 5% | 6690 |
| 74 | 110kV范寨站 | 1206 | 10kV范芦线 | 595 | 251 | 42% | 3382 |
| 75 | 35kV甘屯站 | 1101 | 10kV南屯线 | 496 | 344 | 69% | 0 |
| 76 | 35kV甘屯站 | 1102 | 10kV布寨线 | 595 | 204 | 34% | 0 |
| 77 | 35kV甘屯站 | 1103 | 10kV甘直线 | 595 | 318 | 53% | 0 |
| 78 | 35kV甘屯站 | 1104 | 10kV许村线 | 595 | 220 | 37% | 0 |
| 79 | 35kV甘屯站 | 1105 | 10kV后庙Ⅰ线 | 550 | 362 | 66% | 0 |
| 80 | 35kV甘屯站 | 1202 | 10kV甘工线 | 595 | 684 | 115% | 0 |
| 81 | 35kV甘屯站 | 1203 | 10kV王庄线 | 496 | 512 | 103% | 0 |
| 82 | 35kV甘屯站 | 1205 | 10kV后庙Ⅱ线 | 550 | 418 | 76% | 0 |
| 83 | 110kV工业园站 | 1101 | 10kV店兰线 | 402 | 141 | 35% | 2704 |
| 84 | 110kV工业园站 | 1103 | 10kV店北线 | 402 | 73 | 18% | 3728 |
| 85 | 110kV工业园站 | 1104 | 10kV店直线 | 402 | 344 | 86% | 0 |
| 86 | 110kV工业园站 | 1201 | 10kV当铺线 | 550 | 325 | 59% | 1727 |
| 87 | 110kV工业园站 | 1202 | 10kV东曲线 | 550 | 93 | 17% | 5204 |
| 88 | 110kV工业园站 | 1203 | 10kV店北Ⅱ线 | 550 | 291 | 53% | 2232 |
| 89 | 110kV工业园站 | 1207 | 10kV赵固线 | 595 | 296 | 50% | 2704 |
| 90 | 110kV冠县站 | 1101 | 10kV富华线 | 535 | 418 | 78% | 145 |
| 91 | 110kV冠县站 | 1102 | 10kV清泉线 | 465 | 348 | 75% | 363 |
| 92 | 110kV冠县站 | 1103 | 10kV东风东线 | 496 | 585 | 118% | 0 |
| 93 | 110kV冠县站 | 1104 | 10kV团结Ⅰ线 | 595 | 249 | 42% | 3399 |
| 94 | 110kV冠县站 | 1105 | 10kV辛庄线 | 535 | 76 | 14% | 5275 |
| 95 | 110kV冠县站 | 1201 | 10kV国棉Ⅱ线 | 485 | 395 | 81% | 0 |
| 96 | 110kV冠县站 | 1202 | 10kV振兴线 | 485 | 493 | 102% | 0 |
| 97 | 110kV冠县站 | 1203 | 10kV团结Ⅱ线 | 595 | 440 | 74% | 540 |
| 98 | 110kV冠县站 | 1204 | 10kV岳府线 | 550 | 41 | 41% | 5985 |
| 99 | 110kV冠县站 | 1205 | 10kV润东线 | 535 | 329 | 62% | 1480 |
| 100 | 110kV冠县站 | 1206 | 10kV针桐线 | 410 | 201 | 49% | 1909 |
| 101 | 110kV贾镇站 | 1107 | 10kV石家村线 | 550 | 100 | 18% | 5100 |
| 102 | 110kV贾镇站 | 1108 | 10kV荆楼线 | 550 | 476 | 87% | 0 |
| 103 | 110kV贾镇站 | 1202 | 10kV许棉线 | 400 | 93 | 23% | 3403 |
| 104 | 110kV贾镇站 | 1203 | 10kV贾南线 | 400 | 253 | 63% | 1005 |
| 105 | 110kV贾镇站 | 1204 | 10kV贾镇线 | 400 | 382 | 96% | 0 |
| 106 | 110kV兰沃站 | 1105 | 10kV兰西Ⅰ线 | 595 | 495 | 83% | 0 |
| 107 | 110kV兰沃站 | 1106 | 10kV兰西Ⅱ线 | 595 | 573 | 96% | 0 |
| 108 | 110kV兰沃站 | 1107 | 10kV柳邵线 | 595 | 298 | 50% | 2665 |
| 109 | 110kV兰沃站 | 1108 | 10kV曲村线 | 595 | 152 | 26% | 4860 |
| 110 | 110kV兰沃站 | 1110 | 10kV前庙线 | 595 | 571 | 96% | 0 |
| 111 | 110kV兰沃站 | 1111 | 10kV前王线 | 595 | 346 | 58% | 1950 |
| 112 | 110kV兰沃站 | 1112 | 10kV兰寨线 | 595 | 459 | 77% | 255 |
| 113 | 110kV兰沃站 | 1201 | 10kV田寨线 | 550 | 133 | 24% | 4608 |
| 114 | 110kV兰沃站 | 1202 | 10kV润生线 | 550 | 550 | 100% | 0 |
| 115 | 110kV兰沃站 | 1203 | 10kV东汪线 | 550 | 346 | 63% | 1410 |
| 116 | 110kV兰沃站 | 1206 | 10kV韩路线 | 595 | 194 | 33% | 4237 |
| 117 | 110kV梅庄站 | 1103 | 10kV元丰线 | 550 | 310 | 56% | 1950 |
| 118 | 110kV梅庄站 | 1104 | 10kV兴烽线 | 550 | 317 | 58% | 1845 |
| 119 | 110kV梅庄站 | 1209 | 10kV信合线 | 550 | 247 | 45% | 2895 |
| 120 | 110kV梅庄站 | 1101 | 10kV源顺线 | 550 | 92 | 17% | 5220 |
| 121 | 110kV梅庄站 | 1102 | 10kV晨鸣线 | 550 | 260 | 47% | 2700 |
| 122 | 110kV梅庄站 | 1210 | 10kV兴源线 | 550 | 480 | 87% | 0 |
| 123 | 110kV梅庄站 | 1211 | 10kV海威线 | 550 | 271 | 49% | 2535 |
| 124 | 110kV梅庄站 | 1212 | 10kV信诚线 | 550 | 194 | 35% | 3690 |
| 125 | 35kV梁堂站 | 1102 | 10kV高庄线 | 595 | 133 | 22% | 5149 |
| 126 | 35kV梁堂站 | 1103 | 10kV寺地线 | 335 | 209 | 63% | 879 |
| 127 | 35kV梁堂站 | 1201 | 10kV闫村线 | 448 | 136 | 30% | 3337 |
| 128 | 35kV梁堂站 | 1203 | 10kV赵庄线 | 595 | 103 | 17% | 5589 |
| 129 | 35kV梁堂站 | 1204 | 10kV里村线 | 595 | 205 | 34% | 4068 |
| 130 | 35kV柳林站 | 1101 | 10kV柳直线 | 496 | 299 | 60% | 1474 |
| 131 | 35kV柳林站 | 1103 | 10kV万庄线 | 360 | 199 | 55% | 1331 |
| 132 | 35kV柳林站 | 1102 | 10kV柳工线 | 496 | 145 | 29% | 3777 |
| 133 | 35kV柳林站 | 1201 | 10kV元户线 | 402 | 232 | 58% | 1345 |
| 134 | 35kV柳林站 | 1202 | 10kV柳南线 | 480 | 259 | 54% | 1876 |
| 135 | 110kV南崔站 | 1101 | 10kV烟陶Ⅰ线 | 550 | 6 | 1% | 6516 |
| 136 | 110kV南崔站 | 1102 | 10kV烟杜Ⅰ线 | 550 | 358 | 65% | 1230 |
| 137 | 110kV南崔站 | 1201 | 10kV烟陶Ⅱ线 | 550 | 6 | 1% | 6516 |
| 138 | 110kV南崔站 | 1202 | 10kV烟杜Ⅱ线 | 550 | 413 | 75% | 410 |
| 139 | 110kV清泉站 | 1103 | 10kV黄城线 | 550 | 257 | 47% | 2747 |
| 140 | 110kV清泉站 | 1104 | 10kV光大线 | 550 | 396 | 72% | 661 |
| 141 | 110kV清泉站 | 1105 | 10kV中通线 | 550 | 219 | 40% | 3315 |
| 142 | 110kV清泉站 | 1106 | 10kV赵辛线 | 550 | 100 | 18% | 5100 |
| 143 | 110kV清泉站 | 1107 | 10kV兴冠线 | 335 | 250 | 75% | 270 |
| 144 | 110kV清泉站 | 1203 | 10kV忠信线 | 550 | 492 | 89% | 0 |
| 145 | 110kV清泉站 | 1204 | 10kV领航线 | 550 | 265 | 48% | 2625 |
| 146 | 35kV清水站 | 1101 | 10kV兰沃线 | 335 | 271 | 81% | 0 |
| 147 | 35kV清水站 | 1102 | 10kV清政线 | 550 | 325 | 59% | 0 |
| 148 | 35kV清水站 | 1103 | 10kV清棉线 | 550 | 380 | 69% | 0 |
| 149 | 35kV清水站 | 1104 | 10kV清水Ⅰ线 | 595 | 620 | 104% | 0 |
| 150 | 35kV清水站 | 1201 | 10kV清创线 | 550 | 357 | 65% | 0 |
| 151 | 35kV清水站 | 1202 | 10kV清源线 | 550 | 341 | 62% | 0 |
| 152 | 35kV清水站 | 1203 | 10kV华龙线 | 550 | 550 | 100% | 0 |
| 153 | 35kV桑阿镇站 | 1101 | 10kV周堡线 | 438 | 145 | 33% | 3074 |
| 154 | 35kV桑阿镇站 | 1102 | 10kV桑桥线 | 438 | 176 | 40% | 2617 |
| 155 | 35kV桑阿镇站 | 1103 | 10kV郭庄线 | 402 | 136 | 34% | 2777 |
| 156 | 35kV桑阿镇站 | 1104 | 10kV菜庄线 | 402 | 192 | 48% | 1942 |
| 157 | 35kV桑阿镇站 | 1201 | 10kV桑镇线 | 535 | 264 | 49% | 2463 |
| 158 | 35kV桑阿镇站 | 1202 | 10kV潘庄线 | 540 | 231 | 43% | 3022 |
| 159 | 35kV桑阿镇站 | 1203 | 10kV程村线 | 402 | 140 | 35% | 2731 |
| 160 | 35kV桑阿镇站 | 1205 | 10kV潘家线 | 516 | 236 | 46% | 2646 |
| 161 | 35kV万善站 | 1101 | 10kV店工线 | 535 | 307 | 57% | 0 |
| 162 | 35kV万善站 | 1102 | 10kV邵村线 | 402 | 494 | 123% | 0 |
| 163 | 35kV万善站 | 1104 | 10kV王段线 | 492 | 130 | 26% | 0 |
| 164 | 35kV万善站 | 1201 | 10kV召村线 | 496 | 114 | 23% | 0 |
| 165 | 35kV万善站 | 1202 | 10kV杨召线 | 420 | 277 | 66% | 0 |
| 166 | 35kV万善站 | 1203 | 10kV水赞线 | 402 | 104 | 26% | 0 |
| 167 | 35kV万善站 | 1204 | 10kV万善线 | 426 | 196 | 46% | 0 |
| 168 | 35kV万善站 | 1205 | 10kV后田线 | 550 | 6 | 1% | 0 |
| 169 | 35kV斜店站 | 1102 | 10kV张盘线 | 405 | 190 | 47% | 2003 |
| 170 | 35kV斜店站 | 1103 | 10kV张查线 | 516 | 290 | 56% | 1835 |
| 171 | 35kV斜店站 | 1201 | 10kV社庄线 | 210 | 187 | 89% | 0 |
| 172 | 35kV斜店站 | 1202 | 10kV汤庄线 | 402 | 217 | 54% | 1565 |
| 173 | 35kV斜店站 | 1203 | 10kV史村线 | 360 | 171 | 47% | 1758 |
| 174 | 35kV斜店站 | 1204 | 10kV斜店线 | 496 | 154 | 31% | 3645 |
| 175 | 35kV辛集站 | 1101 | 10kV辛东线 | 384 | 152 | 40% | 2328 |
| 176 | 35kV辛集站 | 1102 | 10kV史庄线 | 312 | 124 | 40% | 1881 |
| 177 | 35kV辛集站 | 1103 | 10kV辛集线 | 444 | 258 | 58% | 1463 |
| 178 | 35kV辛集站 | 1201 | 10kV辛南线 | 335 | 293 | 87% | 0 |
| 179 | 35kV辛集站 | 1202 | 10kV辛西线 | 408 | 365 | 89% | 0 |
| 180 | 35kV烟庄站 | 1101 | 10kV烟直线 | 595 | 150 | 25% | 4890 |
| 181 | 35kV烟庄站 | 1203 | 10kV义村线 | 550 | 286 | 52% | 2317 |
| 182 | 35kV烟庄站 | 1104 | 10kV野庄线 | 550 | 135 | 25% | 4578 |
| 183 | 35kV烟庄站 | 1201 | 10kV白集线 | 550 | 67 | 12% | 5591 |
| 184 | 35kV烟庄站 | 1202 | 10kV陈辛线 | 402 | 111 | 28% | 3158 |
| 185 | 110kV振兴站 | 1107 | 10kV宏达线 | 595 | 155 | 26% | 4815 |
| 186 | 110kV振兴站 | 1108 | 10kV三里线 | 335 | 237 | 71% | 467 |
| 187 | 110kV振兴站 | 1202 | 10kV宏利线 | 595 | 168 | 28% | 4620 |
| 188 | 110kV振兴站 | 1203 | 10kV兴冉Ⅰ线 | 595 | 266 | 45% | 3150 |
| 189 | 110kV振兴站 | 1204 | 10kV兴冉Ⅱ线 | 595 | 338 | 57% | 2072 |
| 179 | 35kV辛集站 | 1202 | 10kV辛西线 | 408 | 365 | 89% | 0 |
| 180 | 35kV烟庄站 | 1101 | 10kV烟直线 | 595 | 150 | 25% | 4890 |
| 181 | 35kV烟庄站 | 1203 | 10kV义村线 | 550 | 286 | 52% | 2317 |
| 182 | 35kV烟庄站 | 1104 | 10kV野庄线 | 550 | 135 | 25% | 4578 |
| 183 | 35kV烟庄站 | 1201 | 10kV白集线 | 550 | 67 | 12% | 5591 |
| 184 | 35kV烟庄站 | 1202 | 10kV陈辛线 | 402 | 111 | 28% | 3158 |
| 185 | 110kV振兴站 | 1107 | 10kV宏达线 | 595 | 155 | 26% | 4815 |
| 186 | 110kV振兴站 | 1108 | 10kV三里线 | 335 | 237 | 71% | 467 |
| 187 | 110kV振兴站 | 1202 | 10kV宏利线 | 595 | 168 | 28% | 4620 |
| 188 | 110kV振兴站 | 1203 | 10kV兴冉Ⅰ线 | 595 | 266 | 45% | 3150 |
| 189 | 110kV振兴站 | 1204 | 10kV兴冉Ⅱ线 | 595 | 338 | 57% | 2072 |